## Cadastro
Cadastro das ferramentas IARHA no EPANET 2.2 Brasil
Ferramentas > Configurar > Adicionar. Edite só as células amarelas; a tabela abaixo se atualiza sozinha.
Entradas
Programa (pythonw.exe) | C:\Users\SEU_USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python312\pythonw.exe | Troque SEU_USUARIO pelo seu caminho: cole o resultado de 'where.exe pythonw' no PowerShell. Não use o caminho em WindowsApps.
Pasta das ferramentas | C:\EPANET_Ferramentas | Pasta onde foi descompactado o conteúdo de epanet_br_tools.
P mín (mca) | 10 | Limite NBR 12218 usado nas ferramentas 4 e 5.
P máx (mca) | 40 | Limite NBR 12218 usado nas ferramentas 4 e 5.
V mín (m/s) | 0.4 | Velocidade mínima usada nas ferramentas 4 e 5.
V máx (m/s) | 3.5 | Velocidade máxima usada nas ferramentas 4 e 5.
# | Nome da Ferramenta | Programa | Pasta de Trabalho | Parâmetros | Desativar o Epanet | Atualizar o Epanet após finalizar | O que faz
1 | Resumo da Rede |  |  |  | Não | Não | Quantitativos, extensão por diâmetro e por rugosidade (relatório no navegador).
2 | Verificador de Consistência |  |  |  | Não | Não | Nós isolados, nós inexistentes, comprimentos/diâmetros inválidos, rugosidade fora da faixa, cota zero, sem abastecimento.
3 | Rugosidade em Lote |  |  |  | Não | Sim | Janela para definir/multiplicar rugosidade por faixa de diâmetro. Altera o projeto e grava backup .bak.
4 | Pressões NBR 12218 |  |  |  | Não | Não | Simula com o runepanet.exe do EPANET Br e lista nós e trechos fora dos limites.
5 | Relatório IARHA |  |  |  | Não | Não | Simula e gera o relatório de diagnóstico em A4 (capa, síntese, mapa, gráficos, consistência, anexo).
6 | Relatório de Análise da Rede (ATLAS) |  |  |  | Não | Não | Relatório no padrão IARHA-ATLAS com distribuições, reservação, top 10, diagnóstico e 6 mapas temáticos. Critérios, cores e seções vêm da ferramenta 7.
7 | Configurar Relatório |  |  |  | Não | Não | Janela para personalizar o relatório da ferramenta 6: título, logo, cores, critérios, classes dos mapas e seções.
8 | Imagem de Fundo |  |  |  | Não | Sim | Baixa imagem de satélite ou de mapa no sistema de coordenadas da rede e grava o fundo ([BACKDROP]) já alinhado. Precisa de internet e rede georreferenciada.
Observações
• O campo Programa é sempre o pythonw.exe, nunca o .py. Apontar para o .py faz o Windows abrir o arquivo no VS Code.
• Para ver erros na primeira vez, troque pythonw.exe por python.exe no campo Programa (abre uma janela preta com as mensagens).
• As ferramentas 4 e 5 procuram o runepanet.exe em C:\Program Files (x86)\Epanet 2.2 Brasil. Se o EPANET Br estiver em outro lugar, copie o runepanet.exe para a pasta das ferramentas.
• O EPANET 2.2 Brasil não oferece $OUTFILE; por isso todas as ferramentas recebem só $INPFILE.
• Se aparecer 'I/O error 32' ao salvar, feche todas as janelas de EPANET (inclusive outras versões) e cadastre de novo.
• A ferramenta 8 precisa de internet (services.arcgisonline.com). Atrás de proxy, peça a liberação à TI.
Note on B5: Resultado de 'where.exe pythonw' no PowerShell (informado pelo usuário). Não use o caminho em WindowsApps.
Note on B6: Pasta onde foi descompactado o conteúdo de epanet_br_tools.
Note on B7: Limite NBR 12218 usado nas ferramentas 4 e 5.
Note on B8: Limite NBR 12218 usado nas ferramentas 4 e 5.
Note on B9: Velocidade mínima usada nas ferramentas 4 e 5.
Note on B10: Velocidade máxima usada nas ferramentas 4 e 5.